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1.  Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1.  Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории с. Бея является Решение Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия № 121 от 24.12.2018 г. «Об утверждении Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Бейский район Республики Хакасия на период до 2030 года», и генеральный план.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2034 г. принят по данным Администрации Бейского района.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории с. Бея Решение Совета депутатов Бейского района Республики Хакасия № 121 от 24.12.2018 г. «Об утверждении Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Бейский район Республики Хакасия на период до 2030 года», и Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии, развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Расход на собственные нужды
	Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего
	
	
	

	2021
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,44
	2,07
	6980,78
	1491,50
	88,77
	8561,05

	2
	Котельная № 1 «Больница»
	4,80
	0,23
	1,36
	5340,64
	897,00
	69,68
	6307,32

	2022 год
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,18
	2,07
	7141,57
	1491,50
	88,77
	9184,55

	2
	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	0,36
	1,36
	4794,73
	897,00
	69,68
	6796,53

	2023 год
	
	
	
	

	
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,18
	2,07
	7004,95
	1491,5
	88,77
	8585,22

	
	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	0,36
	1,6
	5554,98
	897
	69,68
	6521,66

	2024 год
	
	
	
	

	
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,16
	2,07
	6137,75
	1491,04
	88,77
	7717,56

	
	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	0,32
	1,58
	5788,43
	896,72
	69,68
	6754,83

	2025-2026 годы
	
	
	
	

	
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,16
	2,07
	6761,4
	1491,04
	88,77
	8341,21

	
	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	0,32
	1,58
	5379,38
	896,72
	69,68
	6345,78

	2027-2031 годы
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,40
	2,50
	8446,74
	1346,08
	88,77
	9881,59

	2
	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	0,206
	1,65
	6462,17
	809,54
	69,68
	7341,40

	2032-2034 годы
	 
	 
	 
	 

	1
	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	0,38
	2,76
	9291,42
	1278,77
	88,77
	10658,96

	2
	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	0,196
	1,81
	7108,39
	769,07
	69,68
	7947,14


Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается увеличение присоединённой нагрузки.

1.3.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями, расположенными в производственных зонах, не ожидается. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1.4.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

· Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

· Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

· Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

· Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

· Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

· Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

·  Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.
1.5.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории с. Бея на данный момент функционирует 2 источника централизованного теплоснабжения.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории с. Бея на расчетный срок до 2034 года представлен в таблице 1.2.1.
При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.
1.6. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.
Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.
1.7.  Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
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Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования с. Бея приводятся в таблице 
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты
Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника
	Источник энерии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rмакс, км

	Котельная № 4 «Центральная»
	1,90
	2,07
	1,09
	4,74
	1,10
	1,23

	Котельная № 1 «Больница»
	1,90
	1,36
	0,72
	4,74
	1,10
	1,23


Радиус эффективного теплоснабжения  – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя

2.1.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании с. Бея в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы.
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 

Таблица 3.1.1 – Баланс теплоносителя муниципального образования с. Бея 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2021 год

	Котельная № 4 «Центральная»
	7,66
	994,85
	2,4871
	5,47

	Котельная № 1 «Больница»
	1,59
	827,57
	2,0689
	4,55

	2023-2026 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	8,29
	1077,27
	2,6932
	5,92

	Котельная № 1 «Больница»
	1,71
	892,48
	2,2312
	4,91

	2027-2031 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	8,99
	1168,78
	2,9219
	6,43

	Котельная № 1 «Больница»
	1,85
	964,76
	2,4119
	5,31

	2032-2034 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	9,46
	1229,84
	3,0746
	6,76

	Котельная № 1 «Больница»
	2,01
	1045,13
	2,61
	5,75




В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2021 год

	Котельная № 4 «Центральная»
	994,85
	19,90

	Котельная № 1 «Больница»
	827,57
	16,55

	2023-2026 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	1077,27
	21,55

	Котельная № 1 «Больница»
	892,48
	17,85

	2027-2031 годы

	Котельная № 4  «Центральная»
	1168,78
	23,38

	Котельная № 1 «Больница»
	964,76
	19,30

	2032-2034 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	1229,84
	24,60

	Котельная № 1 «Больница»
	1045,13
	20,90


3.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

3.1.  Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В Мастер-плане сформирован 1 вариант развития системы теплоснабжения с. Бея .

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой модернизацией Котельного оборудования, а также реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г). 

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории с. Бея предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

· Организация теплоснабжения с. Бея, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

· Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;


· Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.


· Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

· 
Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

· Ремонт и замена ветхих тепловых сетей 

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории с. Бея предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с без подключения новых потребителей, а также реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 

Необходимо строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей и применение дизель-генераторной установки (уже имеется) на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива. Также на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива предусматриваются строительство резервных трубопроводных связей между сетями смежных котельных для переключения абонентов с одного источника теплоснабжения на другой.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г). 

Этот вариант сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории с. Бея предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

· Организация теплоснабжения с. Бея, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

· Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;


· Установка дизель-генераторных установок

· Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

· Строительство резервных трубопроводных связей между сетями смежных котельных

· Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

· Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

· Ремонт и замена ветхих тепловых сетей 

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории с. Бея предлагает незначительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя котельной, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки. Также на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива предусматриваются строительство резервных трубопроводных связей между сетями смежных котельных для переключения абонентов с одного источника теплоснабжения на другой.
3.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя котельной, будет обеспечена возможность использования дизель генераторной установки. Также на случай выхода из строя источника тепловой энергии или прекращения подачи топлива предусматриваются строительство резервных трубопроводных связей между сетями смежных котельных для переключения абонентов с одного источника теплоснабжения на другой.
4.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

Согласно данным администрации на территории Муниципального образования с. Бея предусматриваются 2 варианта мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:

1 вариант:
· Организация теплоснабжения с. Бея, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

· Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;


2 вариант:
· Организация теплоснабжения с. Бея, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

· Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;


· Установка дизель-генераторных установок

Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения с. Бея, в котором предусмотрено подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории с. Бея предлагается оснащение каждого источника приборами учета. В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2023-2034гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет: 

˗
не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

˗
не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ООО «Теплоресурс» с. Бея и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1.
Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

2.
Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

3.
Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

4.
Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

5.
Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

6.
Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

˗
подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

˗
подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.
4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители с. Бея находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения целесообразно. 
4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предполагается реконструкция оборудования по мере износа.
4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В поселении существует 4 источника теплоснабжения. Совместная их работа не предусмотрена.
4.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы выполнять в установленном законодательством порядке.
4.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
4.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

4.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 95-70 оС, со срезкой в 65 оС для ГВС, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 65/50ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен в таблице.
Таблица 5.8.1 Температурный график 
	температура воздуха
	температура под. тр-од.
	температура обр. тр-од.

	
	
	

	+10
	65,0
	50,79

	+9
	65,0
	50,79

	+8
	65,0
	50,79

	+7
	65,0
	50,79

	+6
	65,0
	50,79

	+5
	65,0
	50,79

	+4
	65,0
	50,79

	+3
	65,0
	50,79

	+2
	65,0
	50,79

	+1
	65,0
	50,79

	0
	65,0
	50,79

	-1
	65,0
	50,79

	-2
	65,0
	50,79

	-3
	65,0
	50,79

	-4
	65,0
	50,79

	-5
	65,0
	50,79

	-6
	65,0
	50,79

	-7
	65,0
	50,79

	-8
	65,0
	50,79

	-9
	65,0
	50,79

	-10
	65,0
	50,79

	-11
	65,0
	50,79

	-12
	65,0
	50,79

	-13
	66,1
	51,47

	-14
	67,2
	52,21

	-15
	68,4
	52,93

	-16
	69,5
	53,6

	-17
	70,5
	54,32

	-18
	71,0
	55,03

	-19
	71,6
	55,75

	-20
	72,8
	56,39

	-21
	73,9
	57,09

	-22
	74,9
	57,78

	-23
	76,0
	58,48

	-24
	77,1
	59,11

	-25
	78,2
	59,8

	-26
	79,2
	60,48

	-27
	80,4
	61,09

	-28
	81,4
	61,77

	-29
	82,5
	62,44

	-30
	83,5
	63,1

	-31
	84,6
	63,71

	-32
	85,6
	64,37

	-33
	86,6
	65,3

	-34
	87,8
	65,62

	-35
	88,5
	66,27

	-36
	89,3
	66,92

	-37
	90,8
	67,56

	-38
	91,9
	68,14

	-39
	92,9
	68,73

	-40
	93,9
	69,41

	-41
	95,0
	70,0

	-42
	97,1
	70,0

	-43
	98,2
	72,1


4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей выполнять по факту исполнения мероприятий по их строительству.
4.10.  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.
5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается. 
5.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку


Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.
5.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

5.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации обоих вариантов сценариев развития системы теплоснабжения с. Бея 
5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения по выбранному варианту рассмотренных выше.
6.  Предложения по переводу ЗАКРЫТЫХ систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ОТКРЫТЫЕ системы горячего водоснабжения

6.1.  Предложения по переводу существующих закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в открытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на открытую схему теплоснабжения не предусматривается.
6.2.  Предложения по переводу существующих закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в открытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на открытую схему теплоснабжения не предусматривается.
7.  Перспективные топливные балансы

7.1.  Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы 

	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал
	Калорийный коэффициент основного топлива, ккал/м3
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т

	2021 год

	Котельная № 4 «Центральная»
	2,54
	2,07
	8561,05
	Уголь
	179,45
	5300
	1536,24
	2048,32

	Котельная № 1 «Больница»
	1,61
	1,36
	6307,32
	Уголь
	212,64
	5300
	1341,17
	1788,22

	2023-2026 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	2,72
	2,28
	9184,55
	Уголь
	179,445
	5300,000
	1648
	2197,50

	Котельная № 1 «Больница»
	1,73
	1,50
	6796,53
	Уголь
	212,637
	5300,000
	1445
	1926,92

	2027-2031 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	2,90
	2,50
	9792,82
	Уголь
	179,445
	5300,000
	1757
	2343,03

	Котельная № 1 «Больница»
	1,85
	1,65
	7271,72
	Уголь
	212,637
	5300,000
	1546
	2061,64

	2032-2034 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	3,13
	2,76
	10570,19
	Уголь
	179,445
	5300,000
	1897
	2529,03

	Котельная № 1 «Больница»
	2,01
	1,81
	7877,46
	Уголь
	212,637
	5300,000
	1675
	2233,38


Таблица 8.1.3 – Аварийный запас топлива ООО «Теплоресурс» с. Бея 
	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, тыс. м3/час
	Расход топлива за сутки,тыс. м3/сут
	Аварийный запас топлива, тыс. м3

	2021 год

	Котельная № 4 «Центральная»
	0,30
	0,40
	9,49
	28,47

	Котельная № 1 «Больница»
	0,26
	0,345
	8,29
	24,86

	2023-2026 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	0,32
	0,42
	10,18
	30,54

	Котельная № 1 «Больница»
	0,28
	0,3720
	8,93
	26,78

	2027-2031 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	0,34
	0,45
	10,86
	32,57

	Котельная № 1 «Больница»
	0,30
	0,3980
	9,55
	28,66

	2032-2034 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	0,37
	0,49
	11,72
	35,15

	Котельная № 1 «Больница»
	0,32
	0,4312
	10,35
	31,04


7.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является уголь. 
Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения
	Показатели
	Основное топливо

	Вид топлива
	уголь 

	Марка топлива
	дмсш (0-25)

	Способ доставки на котельную
	автотранспорт

	Откуда осуществляется поставка (место)
	промплощадка Разрез «Кирбинский» 

	Периодичность поставки
	по мере необходимости


8.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

8.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии
Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 1)

	Наименование мероприятия
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Организация теплоснабжения с. Бея , обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт и замена ветхих тепловых сетей
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 2)

	Наименование мероприятия
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Организация теплоснабжения с. Бея , обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка дизель-генераторных установок
	6000
	
	
	3600
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство резервных трубопроводных связей между сетями смежных котельных
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт и замена ветхих тепловых сетей
	*ПСД
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

8.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
8.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.
8.4.  Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода закрытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в открытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Переход на открытую схему теплоснабжения не предусматривается.
9.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

9.1.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

 Статусом Единой теплоснабжающей организации наделены организации ООО «Теплоресурс» с. Бея.
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154: 

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации": 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением: 

· федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения; 

· главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 

· главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 

· главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского поселения - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского поселения, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

В случае если на территории поселения, городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения; 

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер собственного капитала; 

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

· Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии; 

· Единая теплоснабжающая организация обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 

· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании с. Бея критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяют ООО «Теплоресурс» с. Бея .

9.2.  Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

 Статусом Единой теплоснабжающей организации наделены организации ООО «Теплоресурс» с. Бея.
Система теплоснабжения ООО «Теплоресурс» с. Бея охватывает территорию муниципального образования с. Бея. Теплоснабжение обеспечивается от котельных, которые находятся в частной собственности ООО «Теплоресурс» с. Бея , при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).
9.3.  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· 


владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· 
размер собственного капитала; 

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
9.4.  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

 Статусом Единой теплоснабжающей организации наделены организации ООО «Теплоресурс» с. Бея. Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.
9.5.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского поселения, городского поселения федерального значения

 Статусом Единой теплоснабжающей организации наделены организации ООО «Теплоресурс» с. Бея. .
10.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В с. Бея теплоснабжение осуществляется от 2 источников тепловой энергии.
11.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования с. Бея, бесхозяйные сети не выявлены.

12.  Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. 
12.1.  Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального образования с. Бея.

12.2.  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. 
12.3.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.
12.4.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования с. Бея не осуществляется.
12.5.  Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования с. Бея недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается. 

12.6.  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского поселения, городского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.
12.7.  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского поселения, городского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.
13.  Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.
 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.
 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.
 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
4.
 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.
 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.
 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.
 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 12 лет (2021 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

	Показатель
	 Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2032
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Инфляция(ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01

	Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, %
	0,046
	0,033
	0,034
	0,09
	0,09
	0,07
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС)
	0,05
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03


Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
15. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
13.1.  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

13.2.  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

13.3.  Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 15.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 

	Наименование котельной
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал

	2021 год

	Котельная № 4 «Центральная»
	8561,05
	Уголь
	1536,24
	179,45

	Котельная № 1 «Больница»
	6307,32
	Уголь
	1341,17
	212,64

	2023-2026 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	9184,55
	Уголь
	1648,12
	179,45

	Котельная № 1 «Больница»
	6796,53
	Уголь
	1445,20
	212,64

	2027-2031 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	9792,82
	Уголь
	1757,28
	179,45

	Котельная № 1 «Больница»
	7271,72
	Уголь
	1546,24
	212,64

	2032-2034 годы

	Котельная № 4 «Центральная»
	10570,19
	Уголь
	1896,77
	179,45

	Котельная № 1 «Больница»
	7877,46
	Уголь
	1675,04
	212,64


13.4.  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 15.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Наименование источника
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	С. Бея
	108,0
	0,88
	172,05
	0,00811
	196,47




13.5.  Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 15.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности (Вариант 2)

	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	Котельная № 4 «Центральная»
	11,97
	10658,96
	0,18

	Котельная № 1 «Больница»
	7,98
	7947,14
	0,33


13.6.  Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 15.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

	Наименование участка
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Материальная Ха-рка участков

	Котельная №1 «Больница» – ТК1
	108
	5,84
	0,63

	ТК1-ТК2
	57
	39,4
	2,25

	ТК2-ТК2А
	57
	27,02
	1,54

	ТК2А-Гагарина2А
	57
	13,29
	0,76

	ТК1-Больница
	108
	39,71
	4,29

	Котельная №1 "Больница" разветление 1
	325
	99,09
	32,20

	Разветление 1 -ТК3А
	108
	45,44
	4,91

	ТК3А-ТК3
	108
	49,51
	5,35

	ТК3-ТК4
	108
	49,51
	5,35

	ТК4-ТК5
	108
	30,86
	3,33

	ТК5-ТК6
	108
	60,57
	6,54

	ТК6-ТК7
	108
	97,98
	10,58

	ТК7-ТК7А
	89
	41,88
	3,73

	ТК7А-паспортный
	57
	53,36
	3,04

	ТК7А-дом быта
	89
	7,84
	0,70

	ТК7-Фомкин
	57
	4,45
	0,25

	ТК7-ТК8А
	57
	44,19
	2,52

	ТК8А-Караблина
	57
	23,64
	1,35

	 ТК8А-ТК8
	57
	22,5
	1,28

	ТК8-мастерская
	57
	10,59
	0,60

	ТК8-казначейство
	57
	36,28
	2,07

	ТК4-ТК9А
	108
	50,3
	5,43

	ТК9А-Пл.советов 32
	42
	50,49
	2,12

	ТК9А-ТК9
	108
	15,64
	1,69

	ТК9-Картавцева 2
	57
	18,47
	1,05

	ТК9-ТК10
	108
	40,76
	4,40

	ТК10-Пл.Советов 25А
	57
	27,42
	1,56

	ТК10-ТК11
	108
	73,43
	7,93

	ТК11-ТК11А
	108
	135,31
	14,61

	Тк11А_Пл.Советов 28
	57
	20,79
	1,19

	ТК11А-Пл.Советов 30
	57
	51,23
	2,92

	ТК11-ТК14
	108
	152,17
	16,43

	ТК14-ТК15
	108
	24,7
	2,67

	ТК15-Пл.Советов 25
	108
	13,31
	1,44

	ТК15-Пл.Советов 27
	108
	8,37
	0,90

	Разветление 1 -ТК9А
	325
	232,74
	75,64

	ТК9А-Автовокзал
	57
	28,7
	1,64

	ТК9А-ТК9
	325
	45,87
	14,91

	ТК9-Пл.Советов 26
	57
	15,82
	0,90

	ТК9-ТК8
	325
	60,18
	19,56

	ТК8-РДК
	89
	17,2
	1,53

	ТК8-ТК7
	108
	13,63
	1,47

	Тк7-ТК6
	108
	23,26
	2,51

	ТК6-ТК6А
	108
	14,82
	1,60

	ТК6А-пл.Советов 22
	108
	2,4
	0,26

	ТК6А-ТК5
	108
	53,77
	5,81

	ТК5-ТК1
	108
	24,41
	2,64

	ТК1-ТК2
	89
	33,9
	3,02

	ТК2-ТК3
	89
	43,41
	3,86

	ТК3-сем.инсп
	57
	18,82
	1,07

	ТК3-коммунальный 11
	57
	12,87
	0,73

	ТК3-ТК4
	89
	42,47
	3,78

	ТК4-ЗАГС
	57
	32,63
	1,86

	ТК5-ТК10
	133
	28
	3,72

	ТК10-Коммунальный 7
	57
	31,57
	1,80

	ответвление-гараж администрации
	57
	4,06
	0,23

	ТК10-ТК11
	133
	45,34
	6,03

	ТК11-Администрация
	89
	33,45
	2,98

	ТК11-Гараж
	57
	6,65
	0,38

	ТК11-ТК12
	133
	51,35
	6,83

	ТК12-Щетинкина 78
	57
	7,73
	0,44

	ТК12-Щетинкина 76
	57
	15,93
	0,91

	ТК12-12А
	108
	31,85
	3,44

	12А-ТК13
	108
	20,54
	2,22

	ТК13-ТК13А
	108
	33,12
	3,58

	ТК13А-ТК14
	108
	29,87
	3,23

	ТК14- Гараж
	57
	5,83
	0,33

	ТК14-Ростелеком
	57
	9,47
	0,54

	 Котельная №3 – ТК1 
	219
	6,12
	1,34

	 Котельная №3 – ТК1 
	76
	6,12
	0,47

	ТК1-ТК2
	108
	48,81
	5,27

	ТК1-ТК2
	76
	48,81
	3,71

	ТК1- ТК7
	108
	113,01
	12,21

	ТК1-ТК7
	76
	113,01
	8,59

	ТК2-ТК3
	108
	71,05
	7,67

	ТК2-ТК3
	57
	71,05
	4,05

	ТК2-ТК4
	108
	36,39
	3,93

	ТК2-ТК4
	57
	36,39
	2,07

	ТК3-Саянский 1
	108
	24,46
	2,64

	ТК3-Саянский 1
	57
	24,46
	1,39

	ТК3-Саянский 2
	108
	53,45
	5,77

	ТК3-Саянский 2
	57
	53,45
	3,05

	ТК3-октябрьская 106
	108
	15,79
	1,71

	ТК3-октябрьская 106
	57
	15,79
	0,90

	ТК4-Октябрьская 108
	108
	23,94
	2,59

	ТК4-Октябрьская 108
	57
	23,94
	1,36

	ТК4- Октябрьская 101
	108
	93,27
	10,07

	Тк4-Октябрьская 101
	57
	93,27
	5,32

	Октябрьская 101-ТК5
	57
	47,57
	2,71

	Октябрьская 101-ТК5
	57
	47,57
	2,71

	ТК5-Октябрьская 97
	57
	49,04
	2,80

	ТК5-Октябрьская 97
	57
	49,04
	2,80

	Октябрьская 101-Интернат
	57
	23,58
	1,34

	ТК7-гараж
	57
	10,99
	0,63

	ТК7-Щетинкина 51
	108
	36,15
	3,90

	ТК7-Щетинкина 51
	42
	36,15
	1,52

	ТК7-ТК8
	108
	40,69
	4,39

	ТК7-ТК8
	76
	40,69
	3,09

	ТК8-ТК9
	108
	46,35
	5,01

	ТК8-ТК9
	57
	46,35
	2,64

	ТК9-ТК10
	108
	44,61
	4,82

	ТК9-ТК10
	57
	44,61
	2,54

	ТК10-ТК11
	108
	18,27
	1,97

	ТК10-ТК11
	42
	18,27
	0,77

	ТК11-ТК11А
	108
	47,43
	5,12

	ТК11-ТК11А
	42
	47,43
	1,99

	ТК11А-ТК12
	108
	13,41
	1,45

	ТК11А-ТК12
	42
	13,41
	0,56

	ТК11А-Щетинкина 44
	108
	11,5
	1,24

	ТК11А-Щетинкина 44
	42
	11,5
	0,48

	ТК12- Саянский 14
	108
	47,72
	5,15

	ТК12- Саянский 14
	42
	47,72
	2,00

	ТК8-ТК13
	108
	89,83
	9,70

	ТК8-ТК13
	57
	89,83
	5,12

	ТК13-ТК14
	108
	95,82
	10,35

	ТК13-ТК14
	57
	95,82
	5,46

	ТК14-ТК15
	108
	23,07
	2,49

	ТК14-ТК15
	57
	23,07
	1,31

	ТК15-Щетинкина74
	89
	12,31
	1,10

	ТК15-Щетинкина 74
	42
	12,31
	0,52

	ТК15-Пл.Советов 13
	57
	15,51
	0,88

	ТК14-Пл.Советов 15
	108
	35,06
	3,79

	Кот№3-ТК16
	219
	6,14
	1,34

	Кот№3-ТК16
	57
	6,14
	0,35

	ТК16-ТК17
	159
	44
	7,00

	ТК16-ТК17
	57
	44
	2,51

	ТК17-ТК18
	57
	11,77
	0,67

	ТК18-Гараж
	57
	6,51
	0,37

	ТК18-Теплица
	57
	18,03
	1,03

	ТК17-ТК19
	108
	52,55
	5,68

	ТК19-Школа
	108
	23,08
	2,49

	ТК17-ТК20А
	108
	132,01
	14,26

	ТК17-ТК20А
	57
	132,01
	7,52

	ТК20А-ТК20
	108
	2,44
	0,26

	ТК20А-ТК20
	57
	2,44
	0,14

	ТК20-Пл Советов 19
	108
	38,4
	4,15

	ТК20-Пл Советов 19
	34
	38,4
	1,31

	ТК20А - МФЦ
	57
	66,74
	3,80

	ТК20-ТК21
	108
	93,69
	10,12

	ТК20-ТК21
	42
	93,69
	3,93

	ответление гараж
	57
	9,48
	0,54

	ТК21-Райно
	57
	31,18
	1,78

	ТК21-ТК22
	108
	32,84
	3,55

	ТК21-ТК22
	42
	32,84
	1,38

	ТК22-ТК23
	57
	16,31
	0,93

	ТК22-ТК23
	42
	16,31
	0,69

	ТК22-ТК24
	57
	41,84
	2,38

	ТК23-Кор.Школа
	57
	16,31
	0,93

	ТК23-Кор.Школа
	42
	16,31
	0,69

	ТК24- ЦДТ
	57
	24,48
	1,40


13.7.  Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского поселения, городского поселения федерального значения)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории с. Бея не осуществляется.

13.8.  Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории с. Бея не осуществляется.

13.9.  Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории с. Бея не осуществляется.

13.10.  Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании с. Бея есть объекты, подключенные к центральному теплоснабжению снабженные приборами учета.

Для остальных потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

13.11.  Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 15.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	Наименование организации
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	с. Бея
	108,0
	0,88
	172,05
	0,00811
	196,47
	25,9




13.12.  Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского поселения, городского поселения федерального значения)

За последний год реконструкция тепловых сетей не проводилась.
13.13.  Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского поселения, городского поселения федерального значения)

За последние годы была произведена замена оборудования не проводилась.

13.14.  Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.
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